## DN1
Dūmu novadīšanas sistēma DN1
Stāvs nr. -2. Dūmu zona 1.
Mērīšanas punkts | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
| platums | augstums | laukums
| mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
1 | 1000 | 400 | 0.4 | 18.2 | 30000 | 26208 | -12.64
|  |  |  | Kopa: | 30000 | 26208 | -12.64
Stāvs nr. -2. Dūmu zona 5.
Mērīšanas punkts | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
| platums | augstums | laukums
| mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
1 | 1000 | 400 | 0.4 | 18.6 | 30000 | 26784 | -10.72
|  |  |  | Kopa: | 30000 | 26784 | -10.72
Dūmu novadīšanas sistēma DN1
Ventilatora parametri | [7 empty] | https://www.systemair.com/lv-lv/produkti/ventilatori/jumta-ventilatori/dvv/dvv?sku=9995159#tech-specs-data-technical-parameter
Sistēmair DVV 1000D4-XP/F600
Ventilators |  |  |  | Projekta dati |  | Faktiskie dati
Tips |  |  |  | jumta ventilators |  |  |  | Plūsma ar k-faktoru |  |  |  |  | Dinamiskais spiediens |  |  | Pdi= | 15 | Pa
Nosūces gaisa plūsma |  |  |  | 30000 | m³/h |  | m³/h | Spiediena starpība | ∆P | 100 | ∆P | 110.8033 | Gaisa temperatūra |  |  | Тр= | 20 | °C
Kopējais statiska spiediena paaugstinājums |  |  |  | 1800 | Pa |  | Pa | K-faktors | k | 285 | k | 285 | Pīto caurules koeficients |  |  | Кт= | 1
Darba rata apgriezienu skaits |  |  |  | 1453 | apgr./min | 1453 | apgr./min | Gaisa ražība | Q | 2850 | Q | 3000 | Gaisa kustības ātrums |  |  | vi= | 4.9874 | m/s
Maksimālais griešanās ātrums |  |  |  | 1481 | apgr./min |  |  | Gaisa ražība | Q | 10260
Sistēmas efektivitāte |  |  |  | 72.4 | %
Maks. gaisa temp. 120 min. |  |  |  | 600 | °C
Motors | [7 empty] | Jauda no pretestības |  |  |  |  | Apgrizienu skaits
Motora tips |  |  |  | PM |  |  |  | Gaisa plūsma |  | 0 | m³/h |  | Pirms | n1= | 2040 | apgr./min
Nominālā jauda |  |  |  | 30 | kW | 28.1 | kW | Pretestība |  | 0 | Pa |  | Pec | n2= | 1560 | apgr./min
Nominālā strāva |  |  |  | 51.6 | A | 50.01 | A | Motora lietderības koeficients |  | 0.8 | ⴄ |  | Pirms | V1= | 195 | m³/h
Nominālais spriegums |  |  |  | 3x400 | V |  |  | Ventilatora lietderības koeficients |  | 0.65 | ⴄ |  | Pec | V2= | 114.0311 | m³/h
Frekvence (nomināla/maksimāla) |  |  |  | 50 | Hz |  |  | Patērējama jauda |  | 0 | W

## DN4
Dūmu novadīšanas sistēma DN4.
Stāvs | Dūmu zona | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
|  | platums | augstums | laukums
|  | mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
7 | DN15 | 500 | 300 | 0.15 | 10.6 | 5000 | 5724 | 14.48
6 | DN14 | 500 | 300 | 0.15 | 10.7 | 5000 | 5778 | 15.56
5 | DN13 | 500 | 300 | 0.15 | 9.6 | 5000 | 5184 | 3.68
4 | DN12 | 500 | 300 | 0.15 | 10.1 | 5000 | 5454 | 9.08
3 | DN11 | 500 | 300 | 0.15 | 9.7 | 5000 | 5238 | 4.76
2 | DN10 | 500 | 300 | 0.15 | 9.3 | 5000 | 5022 | 0.44
Dūmu novadīšanas sistēma DN4.
Ventilatora parametri (Sistēmai DVV 560D4-XL)
Ventilators |  |  |  | Projekta dati |  | Faktiskie dati
Tips |  |  |  | jumta ventilators |  |  |  |  | Plūsma ar k-faktoru | [6 empty] | Dinamiskais spiediens |  |  | Pdi= | 15 | Pa
Nosūces gaisa plūsma |  |  |  | 5000 | m³/h |  | m³/h |  | Spiediena starpība |  | ∆P | 100 | ∆P | 110.8033 | Pa | Gaisa temperatūra |  |  | Тр= | 20 | °C
Kopējais statiska spiediena paaugstinājums |  |  |  | 700 | Pa |  | Pa |  | K-faktors |  | k | 285 | k | 285 |  | Pīto caurules koeficients |  |  | Кт= | 1
Darba rata apgriezienu skaits |  |  |  | 1453 | apgr./min | 1428 | apgr./min |  | Gaisa ražība |  | Q | 2850 | Q | 3000 | m³/h | Gaisa kustības ātrums |  |  | vi= | 4.9874 | m/s
Maksimālais griešanās ātrums |  |  |  | 1481 | apgr./min |  |  |  | Gaisa ražība |  | Q | 10260
Sistēmas efektivitāte |  |  |  | 43.3 | %
Maks. gaisa temp. 120 min. |  |  |  | 600 | °C
Motors | [8 empty] | Jauda no pretestības | [6 empty] | Apgrizienu skaits
Motora tips |  |  |  | PM |  |  |  |  | Gaisa plūsma |  |  | 0 | m³/h |  |  | Pirms | n1= | 2040 | apgr./min
Nominālā jauda |  |  |  | 2.2 | kW | 2.3 | kW |  | Pretestība |  |  | 0 | Pa |  |  | Pec | n2= | 1560 | apgr./min
Nominālā strāva |  |  |  | 4.9 | A | 4.49 | A |  | Motora lietderības koeficients |  |  | 0.8 | ⴄ |  |  | Pirms | V1= | 195 | m³/h
Nominālais spriegums |  |  |  | 3x400 | V |  |  |  | Ventilatora lietderības koeficients |  |  | 0.65 | ⴄ |  |  | Pec | V2= | 114.0311 | m³/h
Frekvence (nomināla/maksimāla) |  |  |  | 50 | Hz |  |  |  | Patērējama jauda |  |  | 0 | W
Ventilators |  |  |  |  | Projekta dati |  | Faktiskie dati
Tips |  |  |  |  | jumta ventilators |  |  |  |  | Plūsma ar k-faktoru | [8 empty] | Dinamiskais spiediens |  |  | Pdi= | 15 | Pa
Nosūces gaisa plūsma | [5 empty] | m³/h |  | m³/h |  | Spiediena starpība |  | ∆P | 100 | ∆P | 110.8033 | Pa |  |  | Gaisa temperatūra |  |  | Тр= | 20 | °C
Kopējais statiska spiediena paaugstinājums | [5 empty] | Pa |  | Pa |  | K-faktors |  | k | 285 | k | 285 |  |  |  | Pīto caurules koeficients |  |  | Кт= | 1
Darba rata apgriezienu skaits | [5 empty] | apgr./min |  | apgr./min |  | Gaisa ražība |  | Q | 2850 | Q | 3000 | m³/h |  |  | Gaisa kustības ātrums |  |  | vi= | 4.9874 | m/s
Maksimālais griešanās ātrums | [5 empty] | apgr./min |  |  |  | Gaisa ražība |  | Q | 10260
Sistēmas efektivitāte | [5 empty] | %
Maks. gaisa temp. 120 min. | [5 empty] | °C
Motors | [9 empty] | Jauda no pretestības | [8 empty] | Apgrizienu skaits
Motora tips | [9 empty] | Gaisa plūsma |  |  | 0 | m³/h |  |  |  |  | Pirms | n1= | 2040 | apgr./min
Nominālā jauda | [5 empty] | kW |  | kW |  | Pretestība |  |  | 0 | Pa |  |  |  |  | Pec | n2= | 1560 | apgr./min
Nominālā strāva | [5 empty] | A |  | A |  | Motora lietderības koeficients |  |  | 0.8 | ⴄ |  |  |  |  | Pirms | V1= | 195 | m³/h
Nominālais spriegums | [5 empty] | V |  |  |  | Ventilatora lietderības koeficients |  |  | 0.65 | ⴄ |  |  |  |  | Pec | V2= | 114.0311 | m³/h
Frekvence (nomināla/maksimāla) | [5 empty] | Hz |  |  |  | Patērējama jauda |  |  | 0 | W

## DN
Dūmu novadīšanas sistēma DN1
Zona numurs 1. Režīms DN. Gaisa ražība sistēmā
Mērīšanas punkts | Stāvs | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
|  | platums | augstums | laukums
Nr. | Nr. | mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
1 | -2 | 970 | 270 | 0.2619 | 18 | 15000 | 16971.12 | 13.1408
2
3
4
5
[5 empty] | Kopa: | 15000 | 16971.12 | 13.1408
Zona numurs 2. Režīms DN. Gaisa ražība sistēmā
Mērīšanas punkts | Stāvs | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
|  | platums | augstums | laukums
Nr. | Nr. | mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
1 | -2 | 970 | 270 | 0.2619 | 18 | 15000 | 16971.12 | 13.1408
2
3
4
5
[5 empty] | Kopa: | 15000 | 16971.12 | 13.1408
Zona numurs 3. Režīms DN. Gaisa ražība sistēmā
Mērīšanas punkts | Stāvs | Reste |  |  | Gaisa ātrums | Projekta plūsma | Faktiska plūsma | Novirze no projekta
|  | platums | augstums | laukums
Nr. | Nr. | mm | mm | m2 | m/s | m3/h | m3/h | %
1 | -2 | 970 | 270 | 0.2619 | 18 | 15000 | 16971.12 | 13.1408
2
3
4
5
[5 empty] | Kopa: | 15000 | 16971.12 | 13.1408
Dūmu novadīšanas sistēma DN1
Ventilatora parametri (Sistēmai TFSR 125 XL SILEO BLACK)
Ventilators |  |  |  |  | Projekta dati |  | Faktiskie dati
| Tips |  |  |  | jumta ventilators |  |  |  | Plūsma ar k-faktoru | [5 empty] | Dinamiskais spiediens |  |  | Pdi= | 15 | Pa
| Nosūces gaisa plūsma |  |  |  | 29400 | m³/h | 28700 | m³/h | Spiediena starpība | ∆P | 100 | ∆P | 110.8033 | Pa | Gaisa temperatūra |  |  | Тр= | 20 | °C
| Kopējais statiska spiediena paaugstinājums |  |  |  | 528 | Pa | 403 | Pa | K-faktors | k | 285 | k | 285 |  | Pīto caurules koeficients |  |  | Кт= | 1
| Darba rata apgriezienu skaits |  |  |  | 1470 | apgr./min | 1450 | apgr./min | Gaisa ražība | Q | 2850 | Q | 3000 | m³/h | Gaisa kustības ātrums |  |  | vi= | 4.9874 | m/s
| Maksimālais griešanās ātrums |  |  |  | 1600 | apgr./min |  |  | Gaisa ražība | Q | 10260
| Sistēmas efektivitāte |  |  |  | 72.4 | %
K faktors
Motors | [8 empty] | Jauda no pretestības | [5 empty] | Apgrizienu skaits
| Motora tips |  |  |  | PM |  |  |  | Gaisa plūsma |  | 28700 | m³/h |  |  | Pirms | n1= | 2040 | apgr./min
| Nominālā jauda |  |  |  | 5.5 | kW |  | kW | Pretestība |  | 403 | Pa |  |  | Pec | n2= | 1560 | apgr./min
| Nominālā strāva |  |  |  | 10.3 | A |  | A | Motora lietderības koeficients |  | 0.8 | ⴄ |  |  | Pirms | V1= | 195 | m³/h
| Nominālais spriegums |  |  |  | 3x400 | V |  |  | Ventilatora lietderības koeficients |  | 0.65 | ⴄ |  |  | Pec | V2= | 114.0311 | m³/h
| Frekvence (nomināla/maksimāla) |  |  |  | 50 | Hz |  |  | Patērējama jauda |  | 6178.4722 | W

## Neatbilstibas
Neatbilstības un vietās, kur neizdevās sasniegt projekta paredzētus gaisa daudzumus, mikroklimatiskus apstākļus vai darba vides kvalitāti darba zonā.
Kartas nr. | Sistemas numurs | Mērījuma punkta numurs | Faktiskie parametri | Projekta parametri | Faktiskas situācijas apraksts | Rekomendācijas.

## Paligformulas
Krasas: | ievadīt | aprēķins
Konvertors
Spiediens |  |  | Siltumjauda |  |  | Plūsma |  |  |  |  | Enerģija
1000 | Pa |  | 1 | kW |  | 100 | m3/st | 10 | sek. |  | 1 | kW/st.
1 | kPa |  | 1000 | W |  | 0.02778 | m3/sek. | 1.2257 | m3 |  | 859800 | cal
0.01 | Bar |  | 0.2388 | cal/sek. |  | 27.78 | l/sek. | 1.2 | k-vērtība |  | 0.8598 | Mcal
0.0102 | kgf/m2 |  | 859.9 | cal/st. |  |  |  | 529.5024 | m3/st. |  | 3600 | kJ
0.0102 | mH2O |  | 1.02e-05 | kgf/m2 |  |  |  | 147.084 | l/sek. |  | 3.6 | MJ
10.2 | cmH2O |  | 1000 | J/sek.
102 | mmH2O |  | 3600000 | J/st.
|  |  | 3600 | kJ/st.
Gravitācijas nosūces aprēķins
Aukstumatzimju starpība | H= | 6 | m
Argaisa temperatūra | t1= | 10 | °C
Telpas temperatūra | t2= | 22 | °C
Ara gaisa blīvums | ρ1= | 1.2473 | kg/m3
Telpas gaisa blīvums | ρ2= | 1.1966 | kg/m3
Spiediens sistēma | P | 2.9865 | Pa
Caurvēja apreķins
Gaisa temperatura | ta= | 23 | 19<ta<27 °C
Gaisa kustības atrums | v= | 0.2 | m/s
Vietējā turbulences intensitāte | Tu= | 40 | %
Neapmerinato personu skaits | DR= | 20.6966 | %
Ventilācijas efektivitāte
Piesārņojuma koncentrācija nosūces gaisā | Ce= | 1200
Piesārņojuma koncentrācija piepludes gaisā | Cs= | 450
Piesārņojuma koncentrācija elposamas zona | Ci= | 1500
Ventilacijas efektivitate | ɛv= | 0.71429
Nepieciešama gaisa apmaiņa
Ķīmiskā piesārņojuma koncentrācija | Gh= | 7500 | µg/s mikrogramos sekundē
Ķīmikāliju ieteiktā vērtība | Ch,i= | 2000 | µg/l mikrogramos litrā
Ķīmikāliju koncentrācija āra gaisa ņemšanas vietā | Ch,o= | 450 | µg/l mikrogramos litrā
Ventilācijas efektivitāte | ɛv= | 0.8
Veselībai nepieciešamā gaisa apmaiņa, | Qh= | 6.0484 | l/s
Veselībai nepieciešamā gaisa apmaiņa, | Qh= | 21.7742 | m3/h
Gaisa sajaukšanas temperatura
Svaiga gaisa procentualais saturs |  | x0= | 20 | %
Svaiga gaisa temperatūra |  | ts= | 35 | °C
Recilkulacijas gasa procentualais saturs |  | xr= | 80 | %
Recirkulejama gaisa temperatura |  | tr= | 24 | °C
Gaisa maisejuma temperatura |  | tm= | 26.2 | °C
Gaisa masas plūsmas aprēķins
Gaisa ražībā (tilpuma plūsmā) |  | m3/h | 2948
Gaisa temperatūrā |  | °C | 150
Gaisa blīvums |  | kg/m3 | 0.83452
Gaisa masas plūsmā |  | kg/h | 2460.1513
Gaisa tilpuma plūsmas aprēķins
Gaisa masas plūsmā |  | kg/h | 50000
Gaisa temperatūrā |  | °C | -10 | 25 | 150 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Gaisa blīvums |  | kg/m3 | 1.3422 | 1.1846 | 0.83452 | 0.61606 | 0.56661 | 0.45666 | 0.40435 | 0.3628 | 0.32898 | 0.30094 | 0.2773
Gaisa ražībā (tilpuma plūsmā) |  | m3/h | 37252.1246 | 42209.6317 | 59915.0142 | 81161.4731 | 88243.6261 | 109490.085 | 123654.3909 | 137818.6969 | 151983.0028 | 166147.3088 | 180311.6147
Siltumjauda |  | kW |  | 488.3721 | 2232.5581 | 4325.5814 | 5023.2558 | 7116.2791 | 8511.6279 | 9906.9767 | 11302.3256 | 12697.6744 | 14093.0233
Procesa mitrināšanas un sausināšanas aprēķins
|  | 1 | 2
Atmosfēras spiediens | kPa | 100 | 100
Gaisa temperatūra | t= | 350 | 20 | °C | Δ= | -330 | °C
Gaisa relatīvais mitrums |  | 1 | 60 | %RH
Gaisa daudzums (kg) | 3015.0648 | 1418 | 666.8925 | m3/h
Parciālais spiediens |  | 17977465.062 | 2336.6259 | Pa | Δ= | -17975128.436 | Pa
Ūdens saturs gaisa |  | -1403.9498 | 8.8585 | g/kg | Δ= | 1412.8083 | g/kg
Gaisa svars |  | 0.56661 | 1.2048 | kg/m3 | Δ= | 0.63816 | kg/m3
Gaisa entalpija |  | -4042.613 | 42.5652 | kJ/kg | Δ= | 4085.1781 | kJ/kg
Enerģija |  |  |  |  | ∑= | 5792782.5947 | kJ/kg | 2724374.4787
Enerģija |  | -1.123 | 0.011825 | kW/kg. | ∑= | 1609.235 | kW/kg. | 756.8312
Parspiediena apreķins
1.variants |  |  | t°C | blivums
Tira telpa | Pa | 30 | 20 | 1.2048 | kg/m3
Tamburs | Pa | 10 | 20 | 1.2048 | kg/m3
Durvju skaits | gb | 1 | 2 | 3
Durvju platums | m | 0.8 | 0 | 0
Durvju augstums | m | 2.2 | 0 | 0
Šķirba | mm | 1 | 0 | 0 | Kopa m2
Šķirbas laukums | m2 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
Gaisa daudzums | m3/h | 149.0719 | 149.0719 | 272.3462
|  |  | ^0,5 | ^0,67
2.variants
Spiediena starpība | Pa | 30 | 10
|  | 149.3943 | 149.3943 | 272.3534
Baseina sausināšanas aprēķins
|  | Grida | Gaiss
Atmosferas spiediens | kPa | 100 | 100
Gaisa temperatūra | t= | 19 | 30 | °C | Δ= | 11 | °C
Gaisa relatīvais mitrums |  | 50 | 60 | %RH
Baseina laukums |  | 200 |  | m2
Emperiskais koeficients |  | 20 |  | E
Parciālais spiediens |  | 2195.8598 | 4239.653 | Pa | Δ= | 2043.7933 | Pa
Parciālais spiediens pie noteikta mitruma |  | 1097.9299 | 2543.7918 | Pa | Δ= | 1445.8619 | Pa
Parciālais spiediens pie noteikta mitruma |  | 10.9793 | 25.4379 | mbar | Δ= | 14.4586 | mbar
Ūdens saturs gaisa |  | 6.916 | 16.2615 | g/kg | Δ= | 9.3454 | g/kg
Gaisa svars |  | 1.2089 | 1.165 | kg/m3 | Δ= | -0.043888 | kg/m3
Gaisa entalpija |  | 36.6216 | 71.6818 | kJ/kg | Δ= | 35.0602 | kJ/kg
Mitruma izdalijumi |  | -57834.4772 |  | g/h | ∑= | 7012.0407 | kJ/kg
Mitruma izdalijumi |  | -57.8345 |  | l/h | ∑= | 1.9479 | kW/kg.
Mitruma izdalijumi diennakti |  | -1388.0275 |  | l/dnn
Pīto caurules mērījumu korekcijas | [6 empty] | Absolūta kļūda jeb ticamības intervāls |  |  |  | 1.6742 | Pa
[7 empty] | Minimāla vērtība |  |  |  | 13.3258 | Pa | 4.7008 | m/s
Dinamiskais spiediens | Pdi= | 15 | Pa | g.v Ø | 200 | mm | Maksimāla vērtība |  |  |  | 16.6742 | Pa | 5.2583 | m/s
Gaisa temperatūra | Тр= | 20 | °C | laukums | 0.031416 | m2 | Minimāla plūsma |  |  |  | 531.6474 | m3/h
Pīto caurules koeficients | Кт= | 1 |  | Plūsma | 564.0568 | m3/h | Maksimāla plūsma |  |  |  | 594.7027 | m3/h
Gaisa kustības ātrums | vi= | 4.9874 | m/s |  |  |  | Starpība |  |  |  | 63.0553 | m3/h | 11.1964 | %
Mērījumu kļūdas noteikšana
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mērījumu skaits | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Dinamiskais spiediens (Pa) | 9.12 | 10.68 | 13.57 | 13.38 | 13.6 | 13.66 | 15.37 | 13.9
28.6621 | 3.0199 | 3.268 | 3.6837 | 3.6579 | 3.6878 | 3.6959 | 3.9205 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.0638 | 14.3641 | 4.9729 | 0.4356 | 0.2209 | 0.4761 | 0.5625 | 6.0516 | 0.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.8973 | 83.1744 | 114.0624 | 184.1449 | 179.0244 | 184.96 | 186.5956 | 236.2369 | 193.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spiediena vidējā aritmētiskā vērtība | Δpvid= | 12.91 | Pa | Минимальное значение |  |  | 9.12
Koriģēts dinamiskais spiediens | p din= | 12.8362 | Pa | Максимальное значение |  |  | 15.37
Stjūdenta koeficients | k= | 2.365 | Pa | Неравномерность |  |  | 36.8973 | %
Absolūta kļūda jeb ticamības intervāls | Δx=± | 1.6742 | Pa | Число измерений |  |  | 8
Relatīvās kļūdas noteikšana | ɛ= | 12.9683 | % | Погрешность измерения (LVS EN 12599) |  |  | 22.0798 | τu%
Proporcionāla L, n, P, N parametru izmaiņa
Plūsma <=> apgriezienu skaits (^1)
Faktiskais apgriezienu skaits | nf= | 2000 | apg/min |  | Faktiskais apgriezienu skaits | nf= | 2000 | apg/min
Faktiska plūsma | Lf= | 5000 | m3/h |  | Faktiska plūsma | Lf= | 1000 | m3/h
Vajadzīga plūsma | Lv= | 2500 | m3/h |  | Vajadzīgais apgriezienu skaits | nv= | 1000 | apg/min
Vajadzīgs apgriezienu skaits | nv= | 1000 | apg/min |  | Vajadzīga plūsma | Lv= | 500 | m3/h
Spiediens <=> apgriezienu skaits; ražība (^2)
Faktiskais apgriezienu skaits | nf= | 2000 | apg/min; m3/h |  | Faktiskais apgriezienu skaits | nf= | 3800 | apg/min; m3/h
Faktiskais pilnais spiediens | Ppf= | 500 | Pa |  | Vajadzīgs apgriezienu skaits | nv= | 4900 | apg/min; m3/h
Vajadzīgs pilns spiediens | Ppv= | 250 | Pa |  | Faktiskais pilnais spiediens | Ppf= | 250 | Pa
Vajadzīgs apgriezienu skaits | nv= | 2828.4271 | apg/min; m3/h |  | Vajadzīgs pilns spiediens | Ppv= | 415.6856 | Pa
Jauda; strāva <=> apgriezienu skaits; ražība (^3)
Faktiskais apgriezienu skaits, ražība | nf= | 10000 | apg/min; m3/h |  | Faktiskais apgriezienu skaits | nf= | 2563 | apg/min; m3/h
Faktiska jauda, strāva | Nf= | 2 | kW; A |  | Vajadzīgs apgriezienu skaits | nv= | 2340 | apg/min; m3/h
Faktiska jauda, strāva | Nv= | 1 | kW; A |  | Faktiska jauda | Nf= | 8.9 | kW; A
Vajadzīgs apgriezienu skaits, ražība | nv= | 7937.0053 | apg/min; m3/h |  | Vajadzīga jauda | Nv= | 6.7732 | kW; A
5000
Procentuālas izmaiņas spiediens <=> apgriezienu skaits
Faktiskais spiediens | Ppf= | 250 | Pa
Vajadzīgs spiediens | Ppv= | 311 | Pa
Plūsmas, apgriezienu izmaiņas |  | 154.7536 | %
Ventilatora piedziņas aprēķins
Dzinēja šķiva diametrs | d= | 200 | mm |  | Attālums starp šķavu centriem |  | C= | 737 | mm
Dzinēja apgr. skaits | ns= | 2000 | apgr/min |  | Ventilatora šķiмa diametrs |  | D= | 109 | mm
Ventilatora apgr. skaits | nw= | 1000 | apgr/min |  | Dzinēja šķiva diametrs |  | d= | 358 | mm
Ventilatora šķiva diametrs | D= | 400 | mm |  | Siksnās garums |  | L= | 2281.1686 | mm
k-faktora metode
Spiediena starpība | ∆P | 100 | Pa | k | 285
K-faktors | k | 285 |  | Q | 3000 | m3/h
Gaisa ražība | Q | 2850 | l/sek.
Gaisa ražība | Q | 10260 | m3/h | ∆P | 110.8033 | Pa
Gaisa ražība
Temperatūras korekcijas koeficients (k-faktors)
Uzmērīta plūsma | m3/h | 1000
Faktiskais gaisa svars | kg/m3 | 1.3
Koriģēta plūsma | m3/h | 960.7689
Elektrojauda no pretestības
Plūsma | m3/h | 1500
Pretestība | Pa | 50
Motora lietderības koeficients | ⴄ | 0.8
Ventilatora lietderības koeficients | ⴄ | 0.65
Patērējama jauda | W | 40.0641
Gaisa vadu presēšana
Platums |  | 1 | m |  |  | Gaisa zudumi (m3/h)
Augstums |  | 0.5 | m |  | Blīvuma klase | A | B | C | D
Garums |  | 10 | m |  | zudumi m3/h uz 1m2 | 3.9528 | 1.304 | 0.44825 | 0.163
Darba spiediens |  | 300 | Pa |  | zudumi ∑ m3/h | 118.5828 | 39.1201 | 13.4475 | 4.89
Laukums |  | 30 | m2
Объем проверок и тестирования
Количество подобных элементов |  | 1000 | шт
|  |  |  | Уровень проверки |  | A | B | C | D
|  |  |  | Количество проверок (шт) |  | 25.3583 | 49.9235 | 99.928 | 1000
|  |  |  | Количество проверок (%) |  | 2.5358 | 4.9923 | 9.9928 | 100
Gaisa plūsmas aprēķins no siltumjaudas
Ara gaisa temperatūra |  |  | 33.5 | °C
Pieplūdes gaisa temperatūrā |  |  | 23.5 | °C
Siltumjauda |  |  | 40 | kW
Noteicoša temperatūrā |  |  | 33.5 | °C
Temperatūras starpība sistēmā |  |  | 10 | °C
Gaisa plūsmā |  |  | 12447.0001 | m3/h
Aerodinamiskais aprēķins (apaļiem gaisa vadiem)
Diametrs, mm | Daudzums, m3/h | Ātrums, m/sek. | Dinamiskais spiediens, Pa | Laukums, m2 | Delta t°C | Siltuma jauda (kW) | Lwtot (dB) | Lwatot (dBA)
100 | 140 | 4.9515 | 14.7103 | 0.007854 | 20 | 0.93767 | 20.6877 | 2.5824
200 | 500 | 4.421 | 11.727 | 0.031416 |  | 0 | 24.2474 | 5.1577
500 |  | 0 | 0 | 0.19635 |  | 0
Diametrs, mm | Ātrums, m/sek. | Daudzums, m3/h | Dinamiskais spiediens, Pa | Delta t°C | Siltuma jauda (kW) | Laukums, m2 | Lwtot (dB) | Lwatot (dBA)
100 | 5 | 141.3717 | 15 | 40 | 1.8937 | 0.007854 | 20.8994 | 2.8788
800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.50265
800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.50265
Aerodinamiskais aprēķins (kantainiem gaisavadiem)
Augst. mm | Platums, mm | Daudzums, m3/h | Ātrums, m/sek. | P din, Pa | Delta t°C | Siltuma jauda (kW) | Dekv, mm | Laukums, m2 | Dekv, laukums m2 | Lwtot (dB) | Lwatot (dBA)
100 | 100 | 180 | 5 | 15 |  | 0 | 100 | 0.01 | 0.007854 | 20.8994 | 2.8788
1000 | 200 | 5000 | 6.9444 | 28.9352 |  | 0 | 333.3333 | 0.2 | 0.087266 | 38.4903 | 23.3231
200 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.99 | 0.0002 | 3.1104e-06
Augst. mm | Platums, mm | Ātrums, m/sek. | Daudzums, m3/h | P din Pa | Delta t°C | Siltuma jauda (kW) | Dekv, mm | Laukums, m2 | Dekv, laukums m2 | Lwtot (dB) | Lwatot (dBA)
100 | 100 | 5 | 180 | 15 |  | 0 | 100 | 0.01 | 0.007854 | 20.8994 | 2.8788
150 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrauliskais aprēķins
d (mm) | Q (kW) | Delta t°C | G (m3/h) | G (l/s) | V (m/s) | S (m2) | Δ P(kPa) | Kv l/s | Kv+40% | Kv_20% | rinda | Tuv Kv | DPv(kPa) | Ppiln(kPa) | ß>0,5
6 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8274e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0
8 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.0265e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0
54 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0022902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 0 | 1 | 0
1
d (mm) | G (l/s) | G (m3/h) | Delta t°C | V (m/s) | Q (kW) | S (m2) | Δ P(kPa) | Kv l/s | Kv+40% | Kv_20% | 1.6 | Tuv Kv | DPv(kPa) | Ppiln(kPa) | ß>0,5
6 | 1 | 3.6 | 10 | 35.3678 | 41.8605 | 2.8274e-05 | 1 | 36 | 50.4 | 28.8 | 2.5 | 1 | 1296 | 1 | 1296
8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.0265e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0
10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.854e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 0
10
d (mm) | V (m/s) | Delta t°C | Q (kW) | G (l/s) | G (m3/h) | S (m2) | Δ P(kPa) | Kv l/s | Kv+40% | Kv_20% | 16 | Tuv Kv | DPv(kPa) | Ppiln(kPa) | ß>0,5
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8274e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.0265e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.854e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0
100
160
250
400
630
Note on D99: Автор: Ar lielako šķirbu