## Paligformulas
Apaļie gaisa vadi
Ø mm | G, m3/h | Δ t°C | Q kW | V, m/sek. | Pdin, Pa | F, m2
400 | 2400 | 20 | 16.0744 | 5.3052 | 16.8869 | 0.12566
200 | 500 | 20 | 3.3488 | 4.421 | 11.727 | 0.031416
500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19635
Ø mm | V, m/sek. | Δ t°C | Q kW | G, m3/h | Pdin, Pa | F, m2
200 | 4 | 20 | 3.03 | 452.3893 | 9.6 | 0.031416
800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50265
800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50265
Taisnstūra gaisa vadi
H. mm | L, mm | G, m3/h | Δ t°C | Q kW | V, m/sek. | Pdin, Pa | F, m2 | Dekv, mm | Dekv, laukums m2
100 | 100 | 180 |  | 0 | 5 | 15 | 0.01 | 100 | 0.007854
1000 | 200 | 5000 |  | 0 | 6.9444 | 28.9352 | 0.2 | 333.3333 | 0.087266
200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.99 | 3.1104e-06
H. mm | L, mm | V, m/sek. | Δ t°C | Q kW | G, m3/h | Pdin, Pa | F, m2 | Dekv, mm | Dekv, laukums m2
300 | 500 | 3 |  | 0 | 1620 | 5.4 | 0.15 | 375 | 0.11045
150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdens caurules
d, mm | Q, kW | Δ t°C | G, m3/h | G, l/s | V, m/s | S, m2
15 | 10 | 20 | 0.43 | 0.11944 | 0.67592 | 0.00017671
22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00038013
32 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00080425
d, mm | G, l/s | Δ t°C | G, m3/h | V, m/s | Q, kW | S, m2
15 | 0.12 | 20 | 0.432 | 0.67906 | 10.0465 | 0.00017671
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00038013
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00080425
d, mm | V, m/s | Δ t°C | Q, kW | G, l/s | G, m3/h | S, m2
15 | 0.68 | 20 | 10.0604 | 0.12017 | 0.4326 | 0.00017671
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00038013
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00080425