## C_CV_CVM
Compact | [12 empty] | 1 | Compact
Ventil Compact
Ventil Compact M
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 761 | 961 | 1347 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 790 | 1060 | 1347 | 1869 | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 944 | 1249 | 1591 | 2197 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260
n | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.314 | 1.3026 | 1.294 | 1.3182 | 1.3255 | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313 | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3093 | 1.3145 | 1.3314 | 1.3428 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36
H | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450 |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
Typ | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 113 | 158 | 197 | 275 | 146 | 199 | 249 | 345 | 162 | 218 | 274 | 379 | 178 | 237 | 299 | 411 | 193 | 255 | 322 | 443 | 208 | 273 | 346 | 473 | 291 | 376 | 478 | 651
500 | 141 | 198 | 246 | 344 | 183 | 249 | 311 | 432 | 203 | 273 | 343 | 473 | 223 | 296 | 373 | 514 | 242 | 319 | 403 | 553 | 260 | 341 | 432 | 592 | 364 | 470 | 597 | 814
600 | 169 | 237 | 295 | 413 | 219 | 298 | 374 | 518 | 243 | 327 | 411 | 568 | 267 | 356 | 448 | 617 | 290 | 383 | 484 | 664 | 313 | 409 | 518 | 710 | 437 | 563 | 717 | 976
700 | 197 | 277 | 345 | 482 | 256 | 348 | 436 | 604 | 284 | 382 | 480 | 663 | 312 | 415 | 522 | 719 | 339 | 447 | 564 | 775 | 365 | 478 | 605 | 828 | 510 | 657 | 836 | 1139
800 | 225 | 317 | 394 | 551 | 292 | 398 | 498 | 691 | 325 | 436 | 548 | 757 | 356 | 474 | 597 | 822 | 387 | 511 | 645 | 885 | 417 | 546 | 691 | 946 | 583 | 751 | 956 | 1302
900 | 253 | 356 | 443 | 620 | 329 | 448 | 560 | 777 | 365 | 491 | 617 | 852 | 401 | 533 | 672 | 925 | 435 | 574 | 725 | 996 | 469 | 614 | 777 | 1065 | 655 | 845 | 1075 | 1465
1000 | 281 | 396 | 492 | 688 | 366 | 497 | 623 | 863 | 406 | 545 | 685 | 947 | 445 | 593 | 746 | 1028 | 484 | 638 | 806 | 1106 | 521 | 682 | 864 | 1183 | 728 | 939 | 1194 | 1627
1100 | 309 | 435 | 542 | 757 | 402 | 547 | 685 | 950 | 446 | 600 | 754 | 1041 | 490 | 652 | 821 | 1131 | 532 | 702 | 887 | 1217 | 573 | 751 | 950 | 1301 | 801 | 1033 | 1314 | 1790
1200 | 338 | 475 | 591 | 826 | 439 | 597 | 747 | 1036 | 487 | 654 | 822 | 1136 | 534 | 711 | 896 | 1233 | 580 | 766 | 967 | 1328 | 625 | 819 | 1037 | 1420 | 874 | 1127 | 1433 | 1953
1400 | 394 | 554 | 689 | 964 | 512 | 696 | 872 | 1209 | 568 | 764 | 960 | 1326 | 623 | 830 | 1045 | 1439 | 677 | 893 | 1128 | 1549 | 729 | 955 | 1209 | 1656 | 1019 | 1315 | 1672 | 2278
1600 | 450 | 633 | 788 | 1101 | 585 | 796 | 996 | 1381 | 649 | 873 | 1097 | 1515 | 712 | 948 | 1194 | 1645 | 774 | 1021 | 1289 | 1770 | 834 | 1092 | 1382 | 1893 | 1165 | 1502 | 1911 | 2604
1800 | 506 | 712 | 886 | 1239 | 658 | 895 | 1121 | 1554 | 730 | 982 | 1234 | 1704 | 801 | 1067 | 1343 | 1850 | 871 | 1149 | 1451 | 1992 | 938 | 1228 | 1555 | 2129 | 1311 | 1690 | 2150 | 2929
2000 | 563 | 791 | 985 | 1377 | 731 | 994 | 1245 | 1726 | 811 | 1091 | 1371 | 1894 | 890 | 1185 | 1493 | 2056 | 967 | 1276 | 1612 | 2213 | 1042 | 1365 | 1728 | 2366 | 1456 | 1878 | 2389 | 3255
2300 | 647 | 910 | 1132 | 1583 | 841 | 1144 | 1432 | 1985 | 933 | 1254 | 1576 | 2178 | 1024 | 1363 | 1717 | 2364 | 1112 | 1468 | 1854 | 2545 | 1198 | 1569 | 1987 | 2721 | 1675 | 2160 | 2747 | 3743
2600 | 731 | 1029 | 1280 | 1790 | 950 | 1293 | 1619 | 2244 | 1055 | 1418 | 1782 | 2462 | 1158 | 1541 | 1940 | 2672 | 1257 | 1659 | 2095 | 2877 | 1354 | 1774 | 2246 | 3076 | 1893 | 2442 | 3106 | 4231
3000 | 844 | 1187 | 1477 | 2065 | 1097 | 1492 | 1868 | 2590 | 1217 | 1636 | 2056 | 2840 | 1336 | 1778 | 2239 | 3084 | 1451 | 1915 | 2418 | 3319 | 1563 | 2047 | 2591 | 3549 | 2185 | 2817 | 3583 | 4882

## H_HV
Hygiene | [12 empty] | 1 | Hygiene
Ventil Hygiene
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 348 | 630 | 874 | 449 | 787 | 1098 | 498 | 863 | 1205 | 546 | 938 | 1309 | 593 | 1012 | 1410 | 639 | 1085 | 1510 | 903 | 1516 | 2069
n | 1.3425 | 1.2815 | 1.2957 | 1.3255 | 1.2835 | 1.3004 | 1.3171 | 1.2846 | 1.3028 | 1.3086 | 1.2856 | 1.3051 | 1.3001 | 1.2866 | 1.3075 | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.2988 | 1.3042 | 1.3418
H | 300 |  |  | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 550 |  |  | 600 |  |  | 900
Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 70 | 131 | 180 | 91 | 163 | 226 | 102 | 179 | 248 | 112 | 195 | 269 | 122 | 210 | 289 | 132 | 225 | 309 | 186 | 311 | 417
500 | 88 | 164 | 225 | 114 | 204 | 283 | 127 | 224 | 310 | 140 | 243 | 336 | 153 | 262 | 362 | 165 | 281 | 387 | 233 | 389 | 521
600 | 105 | 196 | 271 | 137 | 245 | 339 | 152 | 269 | 372 | 168 | 292 | 403 | 183 | 315 | 434 | 198 | 337 | 464 | 279 | 467 | 626
700 | 123 | 229 | 316 | 160 | 286 | 396 | 178 | 313 | 434 | 196 | 340 | 470 | 214 | 367 | 506 | 231 | 393 | 541 | 326 | 545 | 730
800 | 140 | 262 | 361 | 183 | 327 | 452 | 203 | 358 | 496 | 224 | 389 | 538 | 244 | 420 | 578 | 264 | 450 | 619 | 372 | 623 | 834
900 | 158 | 295 | 406 | 205 | 368 | 509 | 229 | 403 | 557 | 252 | 438 | 605 | 275 | 472 | 651 | 297 | 506 | 696 | 419 | 701 | 938
1000 | 175 | 327 | 451 | 228 | 409 | 565 | 254 | 448 | 619 | 280 | 486 | 672 | 305 | 525 | 723 | 330 | 562 | 773 | 465 | 779 | 1043
1100 | 193 | 360 | 496 | 251 | 449 | 622 | 280 | 493 | 681 | 308 | 535 | 739 | 336 | 577 | 795 | 363 | 618 | 851 | 512 | 857 | 1147
1200 | 210 | 393 | 541 | 274 | 490 | 678 | 305 | 537 | 743 | 336 | 584 | 806 | 366 | 629 | 868 | 396 | 674 | 928 | 558 | 934 | 1251
1400 | 245 | 458 | 631 | 319 | 572 | 791 | 356 | 627 | 867 | 392 | 681 | 941 | 427 | 734 | 1012 | 462 | 787 | 1083 | 651 | 1090 | 1460
1600 | 280 | 524 | 721 | 365 | 654 | 904 | 407 | 716 | 991 | 448 | 778 | 1075 | 488 | 839 | 1157 | 529 | 899 | 1237 | 744 | 1246 | 1668
1800 | 316 | 589 | 812 | 411 | 735 | 1017 | 457 | 806 | 1115 | 504 | 876 | 1210 | 549 | 944 | 1301 | 595 | 1012 | 1392 | 837 | 1402 | 1877
2000 | 351 | 655 | 902 | 456 | 817 | 1130 | 508 | 895 | 1239 | 560 | 973 | 1344 | 610 | 1049 | 1446 | 661 | 1124 | 1547 | 930 | 1557 | 2085
2300 | 403 | 753 | 1037 | 525 | 940 | 1300 | 584 | 1030 | 1425 | 644 | 1119 | 1546 | 702 | 1206 | 1663 | 760 | 1293 | 1779 | 1070 | 1791 | 2398
2600 | 456 | 851 | 1172 | 593 | 1062 | 1469 | 661 | 1164 | 1610 | 728 | 1265 | 1747 | 794 | 1364 | 1880 | 859 | 1461 | 2011 | 1209 | 2025 | 2711
3000 | 526 | 982 | 1353 | 684 | 1226 | 1695 | 762 | 1343 | 1858 | 839 | 1459 | 2016 | 916 | 1574 | 2169 | 991 | 1686 | 2320 | 1395 | 2336 | 3128

## FC_FCV_FCVM
Plan Compact | [12 empty] | 1 | Plan Compact
Plan Ventil Compact
Plan Ventil Compact M
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 732 | 937 | 1314 | 680 | 929 | 1198 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1113 | 1444 | 1994 | 893 | 1202 | 1561 | 2153 | 961 | 1288 | 1676 | 2309 | 1347 | 1765 | 2301 | 3171
n | 1.282 | 1.2786 | 1.3 | 1.3159 | 1.2824 | 1.2846 | 1.3098 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2907 | 1.3197 | 1.3331 | 1.2829 | 1.2937 | 1.3246 | 1.3374 | 1.2831 | 1.2967 | 1.3295 | 1.3417 | 1.3013 | 1.3371 | 1.3488 | 1.3612
H | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450 |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
Typ | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 110 | 152 | 193 | 268 | 141 | 193 | 245 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 230 | 294 | 404 | 185 | 248 | 317 | 435 | 200 | 266 | 340 | 465 | 277 | 357 | 462 | 633
500 | 137 | 190 | 241 | 335 | 177 | 241 | 307 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 288 | 368 | 505 | 232 | 310 | 397 | 544 | 249 | 332 | 425 | 582 | 346 | 446 | 578 | 791
600 | 165 | 229 | 289 | 403 | 212 | 289 | 368 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 345 | 442 | 606 | 278 | 372 | 476 | 652 | 299 | 398 | 510 | 698 | 416 | 535 | 693 | 949
700 | 192 | 267 | 338 | 470 | 247 | 337 | 430 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 403 | 515 | 706 | 325 | 435 | 555 | 761 | 349 | 465 | 595 | 814 | 485 | 624 | 809 | 1107
800 | 220 | 305 | 386 | 537 | 283 | 386 | 491 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 461 | 589 | 807 | 371 | 497 | 635 | 870 | 399 | 531 | 680 | 931 | 554 | 713 | 924 | 1266
900 | 247 | 343 | 434 | 604 | 318 | 434 | 552 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 518 | 662 | 908 | 417 | 559 | 714 | 979 | 449 | 598 | 765 | 1047 | 624 | 802 | 1040 | 1424
1000 | 275 | 381 | 482 | 671 | 353 | 482 | 614 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 576 | 736 | 1009 | 464 | 621 | 793 | 1087 | 499 | 664 | 850 | 1164 | 693 | 891 | 1155 | 1582
1100 | 302 | 419 | 531 | 738 | 389 | 530 | 675 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 633 | 809 | 1110 | 510 | 683 | 873 | 1196 | 549 | 731 | 935 | 1280 | 762 | 981 | 1271 | 1740
1200 | 330 | 457 | 579 | 805 | 424 | 578 | 736 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 691 | 883 | 1211 | 556 | 745 | 952 | 1305 | 599 | 797 | 1020 | 1396 | 831 | 1070 | 1386 | 1898
1400 | 385 | 533 | 675 | 939 | 494 | 675 | 859 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 806 | 1030 | 1413 | 649 | 869 | 1111 | 1522 | 699 | 930 | 1190 | 1629 | 970 | 1248 | 1617 | 2215
1600 | 440 | 610 | 772 | 1073 | 565 | 771 | 982 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 921 | 1177 | 1615 | 742 | 993 | 1270 | 1740 | 798 | 1063 | 1360 | 1862 | 1109 | 1426 | 1848 | 2531
1800 | 495 | 686 | 868 | 1208 | 636 | 868 | 1104 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1036 | 1325 | 1817 | 835 | 1117 | 1428 | 1957 | 898 | 1195 | 1530 | 2094 | 1247 | 1605 | 2080 | 2848
2000 | 550 | 762 | 965 | 1342 | 706 | 964 | 1227 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1151 | 1472 | 2018 | 927 | 1241 | 1587 | 2175 | 998 | 1328 | 1700 | 2327 | 1386 | 1783 | 2311 | 3164
2300 | 632 | 876 | 1109 | 1543 | 812 | 1109 | 1411 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1324 | 1692 | 2321 | 1067 | 1428 | 1825 | 2501 | 1148 | 1527 | 1955 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 715 | 990 | 1254 | 1744 | 918 | 1253 | 1595 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1497 | 1913 | 2624 | 1206 | 1614 | 2063 | 2827 | 1297 | 1727 | 2210 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 824 | 1143 | 1447 | 2013 | 1060 | 1446 | 1841 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1727 | 2208 | 3028 | 1391 | 1862 | 2380 | 3262 | 1497 | 1992 | 2549 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0

## FH_FHV
Plan Hygiene | [12 empty] | 1 | Plan Hygiene
Plan Ventil Hygiene
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 313 | 598 | 834 | 505 | 880 | 1219 | 592 | 1015 | 1400 | 820 | 1411 | 1927
n | 1.3073 | 1.2706 | 1.2926 | 1.279 | 1.2809 | 1.3023 | 1.2648 | 1.2861 | 1.3072 | 1.2769 | 1.2729 | 1.3153
H | 300 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 900
Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 64 | 125 | 172 | 105 | 183 | 251 | 124 | 210 | 287 | 171 | 295 | 394
500 | 80 | 156 | 215 | 131 | 229 | 313 | 155 | 263 | 359 | 214 | 368 | 492
600 | 96 | 187 | 259 | 158 | 274 | 376 | 186 | 316 | 431 | 256 | 442 | 591
700 | 112 | 219 | 302 | 184 | 320 | 439 | 217 | 368 | 503 | 299 | 516 | 689
800 | 128 | 250 | 345 | 210 | 366 | 501 | 248 | 421 | 574 | 342 | 589 | 787
900 | 144 | 281 | 388 | 236 | 412 | 564 | 279 | 474 | 646 | 384 | 663 | 886
1000 | 161 | 312 | 431 | 263 | 457 | 627 | 310 | 526 | 718 | 427 | 736 | 984
1100 | 177 | 344 | 474 | 289 | 503 | 689 | 341 | 579 | 790 | 470 | 810 | 1083
1200 | 193 | 375 | 517 | 315 | 549 | 752 | 372 | 631 | 862 | 513 | 884 | 1181
1400 | 225 | 437 | 603 | 368 | 640 | 877 | 434 | 737 | 1005 | 598 | 1031 | 1378
1600 | 257 | 500 | 689 | 420 | 732 | 1003 | 496 | 842 | 1149 | 683 | 1178 | 1575
1800 | 289 | 562 | 776 | 473 | 823 | 1128 | 558 | 947 | 1292 | 769 | 1326 | 1772
2000 | 321 | 625 | 862 | 526 | 915 | 1253 | 621 | 1052 | 1436 | 854 | 1473 | 1968
2300 | 369 | 719 | 991 | 604 | 1052 | 1442 | 714 | 1210 | 1651 | 982 | 1694 | 2264
2600 | 417 | 812 | 1120 | 683 | 1189 | 1630 | 807 | 1368 | 1867 | 1110 | 1915 | 2559
3000 | 482 | 937 | 1293 | 788 | 1372 | 1880 | 931 | 1579 | 2154 | 1281 | 2209 | 2953

## RC_RCV_RCVM
Ramo Compact | [12 empty] | 1 | Ramo Compact
Ramo Ventil Compact
Ramo Ventil Compact M
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 732 | 937 | 1314 | 680 | 929 | 1198 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1113 | 1444 | 1994 | 893 | 1202 | 1561 | 2153 | 961 | 1288 | 1676 | 2309 | 1347 | 1765 | 2301 | 3171
n | 1.282 | 1.2786 | 1.3 | 1.3159 | 1.2824 | 1.2846 | 1.3098 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2907 | 1.3197 | 1.3331 | 1.2829 | 1.2937 | 1.3246 | 1.3374 | 1.2831 | 1.2967 | 1.3295 | 1.3417 | 1.3013 | 1.3371 | 1.3488 | 1.3612
H | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450 |  |  |  | 500 |  |  |  | 550 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
Typ | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 110 | 152 | 193 | 268 | 141 | 193 | 245 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 230 | 294 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 266 | 340 | 465 | 277 | 357 | 462 | 633
500 | 137 | 190 | 241 | 335 | 177 | 241 | 307 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 288 | 368 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 332 | 425 | 582 | 346 | 446 | 578 | 791
600 | 165 | 229 | 289 | 403 | 212 | 289 | 368 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 345 | 442 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 398 | 510 | 698 | 416 | 535 | 693 | 949
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 220 | 305 | 386 | 537 | 283 | 386 | 491 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 461 | 589 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 531 | 680 | 931 | 554 | 713 | 924 | 1266
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 275 | 381 | 482 | 671 | 353 | 482 | 614 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 576 | 736 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 664 | 850 | 1164 | 693 | 891 | 1155 | 1582
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 330 | 457 | 579 | 805 | 424 | 578 | 736 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 691 | 883 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 797 | 1020 | 1396 | 831 | 1070 | 1386 | 1898
1400 | 385 | 533 | 675 | 939 | 494 | 675 | 859 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 806 | 1030 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 930 | 1190 | 1629 | 970 | 1248 | 1617 | 2215
1600 | 440 | 610 | 772 | 1073 | 565 | 771 | 982 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 921 | 1177 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1063 | 1360 | 1862 | 1109 | 1426 | 1848 | 2531
1800 | 495 | 686 | 868 | 1208 | 636 | 868 | 1104 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1036 | 1325 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 1195 | 1530 | 2094 | 1247 | 1605 | 2080 | 2848
2000 | 550 | 762 | 965 | 1342 | 706 | 964 | 1227 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 1151 | 1472 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1328 | 1700 | 2327 | 1386 | 1783 | 2311 | 3164
2300 | 632 | 876 | 1109 | 1543 | 812 | 1109 | 1411 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1324 | 1692 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1527 | 1955 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 715 | 990 | 1254 | 1744 | 918 | 1253 | 1595 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1497 | 1913 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1727 | 2210 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 824 | 1143 | 1447 | 2013 | 1060 | 1446 | 1841 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1727 | 2208 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1992 | 2549 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plint
PLINT
Supply |  |  |  | 55 | °C | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 549 | 724 | 1022 | 1337
n | 1.3332 | 1.3269 | 1.3403 | 1.3516
H | 200
Typ | 21s | 22 | 33 | 44
L | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 167 | 221 | 309 | 402
700 | 194 | 257 | 361 | 469
800 | 222 | 294 | 412 | 536
900 | 250 | 331 | 464 | 603
1000 | 278 | 368 | 515 | 670
1100 | 306 | 404 | 567 | 737
1200 | 333 | 441 | 618 | 804
1400 | 389 | 515 | 721 | 938
1600 | 445 | 588 | 825 | 1073
1800 | 500 | 662 | 928 | 1207
2000 | 556 | 735 | 1031 | 1341
2300 | 639 | 845 | 1185 | 1542
2600 | 722 | 956 | 1340 | 1743
3000 | 834 | 1103 | 1546 | 2011

## Plint P_Plint R
PLINT P and PLINT R
Supply |  |  |  | 55 | °C | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 550 | 724 | 1047 | 1339
n | 1.3186 | 1.3238 | 1.3337 | 1.3433
H | 200
Typ | 21s | 22 | 33 | 44
L | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 168 | 221 | 318 | 405
700 | 196 | 258 | 371 | 472
800 | 224 | 295 | 424 | 539
900 | 252 | 331 | 477 | 607
1000 | 280 | 368 | 530 | 674
1100 | 308 | 405 | 583 | 742
1200 | 337 | 442 | 636 | 809
1400 | 393 | 515 | 742 | 944
1600 | 449 | 589 | 848 | 1079
1800 | 505 | 663 | 954 | 1214
2000 | 561 | 736 | 1059 | 1348
2300 | 645 | 847 | 1218 | 1551
2600 | 729 | 957 | 1377 | 1753
3000 | 841 | 1105 | 1589 | 2023

## Plint PD_Plint RD
PLINT PD and PLINT RD
Supply |  |  |  | 55 | °C | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 537 | 717 | 996 | 1321
n | 1.3136 | 1.3176 | 1.3458 | 1.3396
H | 200
Typ | 21s | 22 | 33 | 44
L | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 165 | 219 | 301 | 400
700 | 192 | 256 | 351 | 466
800 | 220 | 293 | 401 | 533
900 | 247 | 329 | 451 | 600
1000 | 275 | 366 | 501 | 666
1100 | 302 | 402 | 551 | 733
1200 | 329 | 439 | 601 | 800
1400 | 384 | 512 | 701 | 933
1600 | 439 | 585 | 801 | 1066
1800 | 494 | 658 | 902 | 1199
2000 | 549 | 732 | 1002 | 1333
2300 | 631 | 841 | 1152 | 1533
2600 | 714 | 951 | 1302 | 1733
3000 | 824 | 1097 | 1503 | 1999

## KOH_FAH
Kos H | [12 empty] | 1 | Kos H
Faro H
Ventil Compact M
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 679 | 989 | 1274 | 1784 | 951 | 1337 | 1697 | 2475 | 1138 | 1557 | 2048 | 2908 | 1310 | 1783 | 2253 | 3268
n | 1.287 | 1.3261 | 1.3318 | 1.3222 | 1.2801 | 1.3311 | 1.3635 | 1.3539 | 1.2812 | 1.3433 | 1.3607 | 1.3649 | 1.2823 | 1.344 | 1.3897 | 1.3758
H | 400 |  |  |  | 600 |  |  |  | 750 |  |  |  | 900
Typ | 20 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
450 | 158 | 226 | 290 | 409 | 223 | 305 | 381 | 558 | 266 | 353 | 460 | 652 | 306 | 404 | 499 | 728
600 | 211 | 301 | 387 | 545 | 297 | 406 | 507 | 744 | 355 | 470 | 613 | 869 | 408 | 538 | 665 | 971
750 | 264 | 377 | 484 | 681 | 371 | 508 | 634 | 930 | 444 | 588 | 767 | 1086 | 510 | 673 | 831 | 1214
900 | 317 | 452 | 581 | 817 | 445 | 610 | 761 | 1115 | 532 | 706 | 920 | 1303 | 612 | 808 | 997 | 1456
1050 | 369 | 527 | 677 | 953 | 519 | 711 | 888 | 1301 | 621 | 823 | 1073 | 1520 | 714 | 942 | 1163 | 1699
1200 | 422 | 603 | 774 | 1090 | 593 | 813 | 1015 | 1487 | 710 | 941 | 1226 | 1738 | 817 | 1077 | 1329 | 1942
1350 | 475 | 678 | 871 | 1226 | 668 | 914 | 1142 | 1673 | 798 | 1058 | 1380 | 1955 | 919 | 1211 | 1496 | 2185
1500 | 528 | 754 | 968 | 1362 | 742 | 1016 | 1268 | 1859 | 887 | 1176 | 1533 | 2172 | 1021 | 1346 | 1662 | 2427
1650 | 581 | 829 | 1065 | 1498 | 816 | 1118 | 1395 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 633 | 904 | 1161 | 1634 | 890 | 1219 | 1522 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | 686 | 980 | 1258 | 1771 | 964 | 1321 | 1649 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VR
Vertical | [12 empty] | 1 | Vertical
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 1445 | 1700 | 2730 | 3210 | 3773 | 1820 | 2922 | 3400 | 3973 | 1947 | 3117 | 3603 | 4172 | 4438
n | 1.2976 | 1.3246 | 1.3094 | 1.3384 | 1.3566 | 1.3381 | 1.3135 | 1.3422 | 1.3672 | 1.3516 | 1.3176 | 1.3371 | 1.3672 | 1.3671
H | 1500 | 1800 |  |  |  | 1950 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 2300
Typ | 10 | 10 | 20 | 21 | 22 | 10 | 20 | 21 | 22 | 10 | 20 | 21 | 22 | 22
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
300 | 0 | 0 | 420 | 486 | 566 | 0 | 448 | 514 | 593 | 0 | 477 | 546 | 623 | 662
450 | 335 | 389 | 629 | 729 | 849 | 413 | 672 | 771 | 889 | 439 | 716 | 819 | 934 | 993
600 | 447 | 518 | 839 | 972 | 1132 | 551 | 896 | 1028 | 1186 | 586 | 954 | 1092 | 1245 | 1324
750 | 0 | 648 | 1049 | 1215 | 1415 | 689 | 1120 | 1285 | 1482 | 732 | 1193 | 1365 | 1556 | 1656

## KOV_FAV
Kos V | [10 empty] | 1 | Kos V
Faro V
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 2953 | 3487 | 3122 | 3675 | 3262 | 3872
n | 1.3192 | 1.3387 | 1.3231 | 1.4255 | 1.3327 | 1.3343
H | 1800 |  | 1950 |  | 2100
Typ | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
300 | 452 | 528 | 476 | 532 | 495 | 588
450 | 677 | 792 | 715 | 798 | 743 | 881
600 | 903 | 1056 | 953 | 1065 | 991 | 1175
750 | 1129 | 1320 | 1191 | 1331 | 1238 | 1469

## TIV_PAV
Tinos V | [10 empty] | 1 | Tinos V
Paros V
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30 |  |  | Calculation method:
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 2177 | 2953 | 2400 | 3120 | 0 | 0
n 300 | 1.281 | 1.3192 | 1.2418 | 1.3231 | 0 | 0
Qnorm | 2169 | 2953 | 2347 | 3122 | 0 | 0
n 450 | 1.2761 | 1.3192 | 1.2811 | 1.3231 | 0 | 0
Qnorm | 2163 | 2953 | 2322 | 3122 | 2382 | 3262
n 600 | 1.2711 | 1.3192 | 1.3205 | 1.3231 | 1.2575 | 1.3327
Qnorm | 0 | 0 | 2305 | 3121 | 2332 | 3261
n 750 | 0 | 0 | 1.3598 | 1.3231 | 1.2685 | 1.3327
H | 1800 |  | 1950 |  | 2100
Typ | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
300 | 339 | 452 | 382 | 476 | 0 | 0
450 | 509 | 677 | 549 | 715 | 0 | 0
600 | 678 | 903 | 710 | 953 | 752 | 991
750 | 0 | 0 | 863 | 1191 | 915 | 1238

## Arran
Arran | [8 empty] | 1 | Arran
Supply |  |  | 55 | °C | Thermal heat losses | 1000 |  | W
Return |  |  | 45 | °C | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  | 30 |  | Calculation method:
Factor c |  |  | 0.71429 |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 1174 | 1420
n 300 | 1.2695 | 1.2602
H | 1400 | 1700
L | Wat | Wat
500 | 307 | 373