## g.v. bez slodzes
Gaisa temperatura °C |  |  | 24 | [11 empty] | Pa |  |  | Pa
Blivums kg/m3 |  |  | 1.1886 | [11 empty] | -161 | Pst-0.1.1. | Pst0.1.1. | 79
Atmasferas spiediens Pa |  |  | 102345 | [11 empty] | -196 | Pst-0.1.2. | Pst0.1.2. | 118
[15 empty] | -172 | Pst-0.1.3. | Pst0.1.3. | 131 | 137 | 212
[15 empty] | -168 | Pst-0.1.4. | Pst0.1.4. | 130
[15 empty] | Pvent |  | -200
[14 empty] | -1300 | ventilators 0mm |  |  |  | 1300
[5 empty] | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -150 | -100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
attal. No vent (mm) |  |  |  |  | -1250 | -1150 | -1050 | -950 | -850 | -750 | -650 | -550 | -450 | -350 | -250 | -100 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
номер точки измерения |  |  |  |  | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ptot полное (Pa) |  |  |  |  | -1 | -13 | -16 | -21 | -36 | -47 | -48 | -55 | -61 | -59 | -99 | -117 | 112 | 130 | 136 | 127 | 108 | 107 | 100 | 95 | 94 | 84 | 78 | 61
Pst пот (Pa) |  |  |  |  | -250 | -179 | -191 | -189 | -186 | -195 | -195 | -200 | -205 | -210 | -194 | -146 | 54 | 22 | -26 | -26 | -27 | -35 | -35 | -35 | -39 | -46 | -48 | -55
Pdin кинет (Pa) |  |  |  |  | 249 | 166 | 175 | 168 | 150 | 148 | 147 | 145 | 144 | 151 | 95 | 29 | 58 | 108 | 162 | 153 | 135 | 142 | 135 | 130 | 133 | 130 | 126 | 116
Ø (mm) |  |  |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 115 | 150 | 150 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
S (m2) |  |  |  |  | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.010387 | 0.017671 | 0.017671 | 0.010387 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949
V (m/sek) |  |  |  |  | 20.4694 | 16.7132 | 17.1603 | 16.8136 | 15.8874 | 15.7811 | 15.7277 | 15.6203 | 15.5664 | 15.9402 | 12.6435 | 6.9856 | 9.8792 | 13.4809 | 16.5106 | 16.0454 | 15.0721 | 15.4579 | 15.0721 | 14.7903 | 14.96 | 14.7903 | 14.561 | 13.9712
Q (m3/h) |  |  |  |  | 625.986 | 511.1154 | 524.7881 | 514.1852 | 485.8593 | 482.6094 | 480.9762 | 477.6931 | 476.043 | 487.4762 | 472.7763 | 444.4059 | 628.4848 | 504.0874 | 504.9198 | 490.6939 | 460.9266 | 472.7256 | 460.9266 | 452.3104 | 457.4996 | 452.3104 | 445.2974 | 427.2617
[29 empty] | P (W) | n (1/min) | I (A) | U (V)
[29 empty] | 101 | 2515 | 0.447 | 230
[29 empty] | 99.4 |  | 0.443 | 226
[29 empty] | 97.7 |  | 0.441 | 223
| v1 | 18.6 |  | s1 | 0.0084949 | 0.10403
| v2 | 9 |  | s2 | 0.017556 | 0.14955
Note on T4: Автор: pretplusma
Note on U4: Автор: pagriezts uz 90° pret plusmu pie pašas sieniņas
Note on T21: Dmitrij Ežekcija -76
Note on F23: Автор: Внутренний диаметр

## g.v. ar marliju
Gaisa temperatura °C |  |  | 24 | [11 empty] | Pa |  |  | Pa
Blivums kg/m3 |  |  | 1.1886 | [12 empty] | Pst-0.1.1. | Pst0.1.1.
Atmasferas spiediens Pa |  |  | 102345 | [12 empty] | Pst-0.1.2. | Pst0.1.2.
[16 empty] | Pst-0.1.3. | Pst0.1.3.
[16 empty] | Pst-0.1.4. | Pst0.1.4.
[15 empty] | Pvent |  | -332
[14 empty] | -1300 | ventilators 0mm |  |  |  | 1300
[5 empty] | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -150 | -150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
attal. No vent (mm) |  |  |  |  | -1300 | -1200 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 | -500 | -400 | -300 | -150 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
Ptot полное (Pa) |  |  |  |  | -153 | -157 | -157 | -157 | -156 | -157 | -156 | -157 | -158 | -157 | -164 | -164 | 158 | 167 | 167 | 158 | 157 | 155 | 155 | 153 | 154 | 151 | 150 | 149
Pst пот (Pa) |  |  |  |  | -187 | -187 | -188 | -188 | -188 | -191 | -191 | -193 | -194 | -196 | -208 | -181 | 151 | 132 | 139 | 139 | 139 | 137 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 131
Pdin кинет (Pa) |  |  |  |  | 34 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 44 | 17 | 7 | 35 | 28 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18
Ø (mm) |  |  |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 115 | 150 | 150 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
S (m2) |  |  |  |  | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.010387 | 0.017671 | 0.017671 | 0.010387 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949
V (m/sek) |  |  |  |  | 7.5639 | 7.105 | 7.2225 | 7.2225 | 7.3381 | 7.5639 | 7.6743 | 7.7832 | 7.7832 | 8.101 | 8.6046 | 5.3485 | 3.4321 | 7.6743 | 6.8641 | 5.6543 | 5.5035 | 5.5035 | 5.5035 | 5.3485 | 5.6543 | 5.3485 | 5.3485 | 5.5035
Q (m3/h) |  |  |  |  | 231.3153 | 217.2829 | 220.8746 | 220.8746 | 224.4088 | 231.3153 | 234.6924 | 238.0215 | 238.0215 | 247.7406 | 321.7513 | 340.2556 | 218.3382 | 286.9644 | 209.9152 | 172.9186 | 168.3066 | 168.3066 | 168.3066 | 163.5646 | 172.9186 | 163.5646 | 163.5646 | 168.3066
[29 empty] | P (W) | n (1/min) | I (A) | U (V)
[29 empty] | 84.7 | 2637 | 0.385 | 226
| v1 | 18.6 |  | s1 | 0.0084949 | 0.10403
| v2 | 9 |  | s2 | 0.017556 | 0.14955
Note on T4: Автор: pretplusma
Note on U4: Автор: pagriezts uz 90° pret plusmu pie pašas sieniņas
Note on T20: Dmitrij Ežekcija -129
Note on F22: Автор: Внутренний диаметр

## Ar struklam
Gaisa temperatura °C |  |  | 24 | [11 empty] | Pa |  |  | Pa
Blivums kg/m3 |  |  | 1.1886 | [11 empty] | -161 | Pst-0.1.1. | Pst0.1.1. | 79
Atmasferas spiediens Pa |  |  | 102345 | [11 empty] | -196 | Pst-0.1.2. | Pst0.1.2. | 118
[15 empty] | -172 | Pst-0.1.3. | Pst0.1.3. | 131 | 137 | 212
[15 empty] | -168 | Pst-0.1.4. | Pst0.1.4. | 130
[15 empty] | Pvent |  | -200
[14 empty] | -1550 | ventilators 0mm |  |  |  | 1550
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
|  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -125 | -125 | -150 | 150 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
attal. No vent (mm) |  | -1600 | -1500 | -1400 | -1300 | -1200 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 | -500 | -400 | -275 | -150 | 150 | 275 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000
Ptot полное (Pa) |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | -16 | -21 | -36 | -47 | -48 | -55 | -61 | -59 | -99 | -117 | 112 | 130 | 136 | 127 | 108 | 107 | 100 | 95 | 94 | 84 | 78 | 61 | 86 | 85 | 81 | 64 | 52 | 37 | 31 | 25 | 21 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Pst пот (Pa) |  | 0 | -4 | -230 | -250 | -179 | -191 | -189 | -186 | -195 | -195 | -200 | -205 | -210 | -194 | -146 | 54 | 22 | -26 | -26 | -27 | -35 | -35 | -35 | -39 | -46 | -48 | -55 | -125 | -112 | -88 | -73 | -49 | -36 | -30 | -26 | -19 | -17 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1
P din кинет (Pa) |  | 0 | 4 | 230 | 249 | 166 | 175 | 168 | 150 | 148 | 147 | 145 | 144 | 151 | 95 | 29 | 58 | 108 | 162 | 153 | 135 | 142 | 135 | 130 | 133 | 130 | 126 | 116 | 211 | 197 | 169 | 137 | 101 | 73 | 61 | 51 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
Ø (mm) |  | 4: 104; 5: 104; 6: 104; 7: 104; 10: 104; 11: 104; 12: 104; 13: 104; 14: 104; -1550 15: 104; ventilators 0mm 16: 125; ventilators 0mm 17: 160; ventilators 0mm 18: 160; ventilators 0mm 19: 125; 1550 20: 104; 1550 21: 104; 1550 22: 104; 1550 24: 104; 1550 25: 104; 1550 26: 104; 1550 27: 104; 1550 28: 104; 1550 29: 104; 1550 31: 104
S (m2) |  | 4: 0.0084949; 5: 0.0084949; 6: 0.0084949; 7: 0.0084949; 10: 0.0084949; 11: 0.0084949; 12: 0.0084949; 13: 0.0084949; 14: 0.0084949; -1550 15: 0.0084949; ventilators 0mm 16: 0.012272; ventilators 0mm 17: 0.020106; ventilators 0mm 18: 0.020106; ventilators 0mm 19: 0.012272; 1550 20: 0.0084949; 1550 21: 0.0084949; 1550 22: 0.0084949; 1550 24: 0.0084949; 1550 25: 0.0084949; 1550 26: 0.0084949; 1550 27: 0.0084949; 1550 28: 0.0084949; 1550 29: 0.0084949; 1550 31: 0.0084949
V (m/sek) |  | 0 | 2.5944 | 19.673 | 20.4694 | 16.7132 | 17.1603 | 16.8136 | 15.8874 | 15.7811 | 15.7277 | 15.6203 | 15.5664 | 15.9402 | 12.6435 | 6.9856 | 9.8792 | 13.4809 | 16.5106 | 16.0454 | 15.0721 | 15.4579 | 15.0721 | 14.7903 | 14.96 | 14.7903 | 14.561 | 13.9712 | 18.8429 | 18.207 | 16.8636 | 15.1833 | 13.0367 | 11.0833 | 10.1314 | 9.2638 | 8.2042 | 7.4518 | 6.6144 | 6.0844 | 5.8012 | 5.5035 | 5.024 | 4.8537 | 4.6771 | 4.3023 | 4.1021 | 4.1021 | 4.1021 | 3.669 | 3.1775 | 3.1775 | 3.1775 | 3.1775 | 3.1775 | 3.1775 | 2.5944 | 2.5944 | 2.5944 | 2.5944 | 2.5944 | 2.5944 | 2.5944 | 1.8345 | 1.8345
Q (m3/h) |  | 4: 625.986; 5: 511.1154; 6: 524.7881; 7: 514.1852; 10: 485.8593; 11: 482.6094; 12: 480.9762; 13: 477.6931; 14: 476.043; -1550 15: 487.4762; ventilators 0mm 16: 558.5732; ventilators 0mm 17: 505.6351; ventilators 0mm 18: 715.076; ventilators 0mm 19: 595.5664; 1550 20: 504.9198; 1550 21: 490.6939; 1550 22: 460.9266; 1550 24: 472.7256; 1550 25: 460.9266; 1550 26: 452.3104; 1550 27: 457.4996; 1550 28: 452.3104; 1550 29: 445.2974; 1550 31: 427.2617
Struklas diametrs (m) |  | #DIV/0! | 0.82075 | 0.10824 | [23 empty] | 0.10403 | 0.077131 | 0.079825 | 0.086184 | 0.095722 | 0.11148 | 0.13113 | 0.14345 | 0.15689 | 0.17715 | 0.19504 | 0.21973 | 0.23887 | 0.25053 | 0.26408 | 0.28929 | 0.29944 | 0.31074 | 0.33781 | 0.3543 | 0.3543 | 0.3543 | 0.39612 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4574 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0.79224 | 0.79224
| v1 | 1: 18.6; 3: s1; 4: 0.0084949; 5: 0.10403
| v2 | 1: 9; 3: s2; 4: 0.017556; 5: 0.14955
Note on T4: Автор: pretplusma
Note on U4: Автор: pagriezts uz 90° pret plusmu pie pašas sieniņas
Note on T20: Dmitrij Ežekcija -76

## g.v. ar reg.varstiem
Gaisa temperatura °C |  |  | 24 | [11 empty] | Pa |  |  | Pa
Blivums kg/m3 |  |  | 1.1886 | [11 empty] | -161 | Pst-0.1.1. | Pst0.1.1. | 79
Atmasferas spiediens Pa |  |  | 102345 | [11 empty] | -196 | Pst-0.1.2. | Pst0.1.2. | 118
[15 empty] | -172 | Pst-0.1.3. | Pst0.1.3. | 131 | 137 | 212
[15 empty] | -168 | Pst-0.1.4. | Pst0.1.4. | 130
|  | reg.varsts 45° | [26 empty] | reg.varsts 45°
[15 empty] | Pvent |  | -308
[14 empty] | -1300 | ventilators 0mm |  |  |  | 1300
[5 empty] | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -150 | -150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
attal. No vent (mm) |  |  |  |  | -1300 | -1200 | -1100 | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 | -500 | -400 | -300 | -150 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
Ptot полное (Pa) |  |  |  |  | -161 | -169 | -152 | -139 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -147 | -141 | 163 | 174 | 174 | 165 | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 157 | 155 | 152
Pst пот (Pa) |  |  |  |  | -214 | -213 | -188 | -177 | -173 | -175 | -176 | -177 | -178 | -179 | -175 | -154 | 154 | 140 | 123 | 136 | 138 | 134 | 134 | 133 | 133 | 130 | 130 | 134
P din кинет (Pa) |  |  |  |  | 53 | 44 | 36 | 38 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 28 | 13 | 9 | 34 | 51 | 29 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 18
Ø (mm) |  |  |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 115 | 150 | 150 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
S (m2) |  |  |  |  | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.010387 | 0.017671 | 0.017671 | 0.010387 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949 | 0.0084949
V (m/sek) |  |  |  |  | 9.4437 | 8.6046 | 7.7832 | 7.9965 | 7.7832 | 7.9965 | 8.101 | 8.2042 | 8.3061 | 8.4068 | 6.8641 | 4.6771 | 3.8916 | 7.5639 | 9.2638 | 6.9856 | 6.2211 | 6.7404 | 6.7404 | 6.7404 | 6.7404 | 6.7404 | 6.486 | 5.5035
Q (m3/h) |  |  |  |  | 288.8038 | 263.1427 | 238.0215 | 244.5438 | 238.0215 | 244.5438 | 247.7406 | 250.8967 | 254.0135 | 257.0926 | 256.6687 | 297.5449 | 247.5723 | 282.8352 | 283.3022 | 213.6308 | 190.2518 | 206.1327 | 206.1327 | 206.1327 | 206.1327 | 206.1327 | 198.3512 | 168.3066
[30 empty] | P (W) | n (1/min) |  | I (A) | U (V)
[30 empty] | 88.2 |  | 2628 | 0.396 | 229
[30 empty] | 86.6 |  |  | 0.392 | 226
| v1 | 18.6 |  | s1 | 0.0084949 | 0.10403
| v2 | 9 |  | s2 | 0.017556 | 0.14955
Note on T4: Автор: pretplusma
Note on U4: Автор: pagriezts uz 90° pret plusmu pie pašas sieniņas
Note on T20: Dmitrij Ežekcija -76
Note on F22: Автор: Внутренний диаметр