## Process AHU
Atmosfēras spiediens | 101.3 | kPa | Gaisa entalpija | 1.006 | kJ/(kg·°C)
Projekta parametri |  | Ieņimš. | filtrs | sm | Vent | Sild. | Dzes. | Tr.sl. | piepl | 9 | 10 | Projekta parametri |  | Nos. | Filtrs | tr.sl | SM | Vent | Izm | 7 | 8 | 9 | 10
Temperatūra | °C | -21 | -13 | -12 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | Temperatūra | °C | 22 | 22 | 22 | -14.3 | -13.4 | -12
Relatīvais mitrums | %RH | 53 | 22.0305 | 17.9214 | 1.0286 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 |  |  | Relatīvais mitrums | %RH | 30 | 30 | 30 | 100 | 92.8803 | 72.8491
Spiediens | Pa | -50 | -113 | -190 | 754 | 15 | 88 | 30 | 240 |  |  | Spiediens | Pa | -310
Blīvums | kg/м3 | 1.4 | 1.3569 | 1.3517 | 1.1721 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 |  |  | Blīvums | kg/м3 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 | 1.3631 | 1.3583 | 1.3511
Mitruma saturs | g/kg | 0.30421 | 0.26835 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 |  |  | Mitruma saturs | g/kg | 4.913 | 4.913 | 4.913 | 1.0828 | 1.0923 | 0.97275
Mitruma saturs | g/m3 | 0.42588 | 0.36413 | 0.3231 | 0.28016 | 0.28781 | 0.28781 | 0.28781 | 0.28781 |  |  | Mitruma saturs | g/m3 | 5.8589 | 5.8589 | 5.8589 | 1.476 | 1.4837 | 1.3143
Entalpija | kJ/kg | -20.377 | -12.4134 | -11.4796 | 28.7776 | 20.7262 | 20.7262 | 20.7262 | 20.7262 |  |  | Entalpija | kJ/kg | 34.609 | 34.609 | 34.609 | -11.7066 | -10.7761 | -9.6611
Parciālais spiediens | Pa | 49.44 | 43.6156 | 38.8501 | 38.8501 | 38.8501 | 38.8501 | 38.8501 | 38.8501 |  |  | Parciālais spiediens | Pa | 792.6021 | 792.6021 | 792.6021 | 175.7627 | 177.2935 | 157.9222
Rasas punkts | °C | -27.3629 | -28.5805 | -29.6935 | -29.6935 | -29.6935 | -29.6935 | -29.6935 | -29.6935 |  |  | Rasas punkts | °C | 3.6422 | 3.6422 | 3.6422 | -14.2986 | -14.2043 | -15.4562
Piesātinātā tvaika p.sp. |  |  | 224.4165 | 243.3709 | 3776.9613 | 2336.6259 | 2336.6259 | 2336.6259 | 2336.6259 |  |  | Piesātinātā tvaika p.sp. |  |  | 2642.007 | 2642.007 | 201.7459 | 217.2107 | 243.3709
Plūsma | m³/h | 7500 | 7737.925 | 7767.5463 | 8957.9749 | 8719.8892 | 8719.8892 | 8719.8892 | 8719.8892 |  |  | Plūsma | m³/h | 8000 | 8000 | 8000 | 6999.2347 | 7023.6252 | 7060.986
Masa plūsma | kg/h | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 | 10499.7168 |  |  | Masa plūsma | kg/h | 9540.3358 | 9540.3358 | 9540.3358 | 9540.3358 | 9540.3358 | 9540.3358
∆P | ΔPa | -50 | -163 | -353 | 401 | 386 | 298 | 268 | 28 |  |  | ∆P | ΔPa | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310
∆T | °C |  | 8 | 1 | 40 | -8 | 0 | 0 | 0 |  |  | ∆T | °C |  | 0 | 0 | -36.3 | 0.9 | 1.4
∆h | g/kg |  | -0.37645 | -0.30798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ∆h | g/kg |  | 0 | 0 | -36.541 | 0.090135 | -1.1404
Q | kW |  | 23.2265 | 2.7235 | 117.4137 | -23.4827 | 0 | 0 | 0 |  |  | Q | kW |  | 0 | 0 | -122.7407 | 2.466 | 2.9546
Faktiskie parametri |  | Ieņimš. | filtrs | sm | Vent | Sild. | Dzes. | Tr.sl. | piepl | 9 | 10 | Faktiskie parametri |  | Nos. | Filtrs | tr.sl | SM | Vent | Izm | 7 | 8 | 9 | 10
Temperatūra | °C | -14.1 | -14.1 | 12.1 | 12.1 | 18.2 | 17 | 17 | 17 |  |  | Temperatūra | °C | 23.8 | 23.8 | 23.8 | -8.8 | -7 | -7
Relatīvais mitrums | %RH | 82 | 71.5769 | 9.0818 | 9.0818 | 6.1351 | 6.6174 | 6.6174 | 6.6174 |  |  | Relatīvais mitrums | %RH | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 100 | 86.9222 | 81.252
Spiediens | ΔPa | [10 empty] | Spiediens | ΔPa
Blīvums | kg/м3 | 1.3622 | 1.3622 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2111 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2162 |  |  | Blīvums | kg/м3 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1862 | 1.3341 | 1.3251 | 1.3252
Mitruma saturs | g/kg | 0.90414 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 |  |  | Mitruma saturs | g/kg | 3.6083 | 3.6083 | 3.6083 | 1.7789 | 1.8102 | 1.6918
Mitruma saturs | g/m3 | 1.2316 | 1.0749 | 0.97612 | 0.97612 | 0.95568 | 0.95963 | 0.95963 | 0.95963 |  |  | Mitruma saturs | g/m3 | 4.2803 | 4.2803 | 4.2803 | 2.3733 | 2.3986 | 2.2419
Entalpija | kJ/kg | -11.9472 | -12.232 | 14.1625 | 14.1625 | 20.3077 | 19.0988 | 19.0988 | 19.0988 |  |  | Entalpija | kJ/kg | 33.118 | 33.118 | 33.118 | -4.4337 | -2.5393 | -2.8339
Parciālais spiediens | Pa | 146.8006 | 128.1406 | 128.1406 | 128.1406 | 128.1406 | 128.1406 | 128.1406 | 128.1406 |  |  | Parciālais spiediens | Pa | 583.3252 | 583.3252 | 583.3252 | 288.4303 | 293.4842 | 274.339
Rasas punkts | °C | -16.2398 | -17.6857 | -17.6857 | -17.6857 | -17.6857 | -17.6857 | -17.6857 | -17.6857 |  |  | Rasas punkts | °C | -0.5515 | -0.5515 | -0.5515 | -8.7991 | -8.6019 | -9.3662
Piesātinātā tvaika p.sp. |  |  | 205.095 | 1410.9547 | 1410.9547 | 2088.646 | 1936.4164 | 1936.4164 | 1936.4164 |  |  | Piesātinātā tvaika p.sp. |  |  | 2946.0868 | 2946.0868 | 313.9654 | 361.2026 | 361.2026
Plūsma | m³/h | 7800 | 7799.4499 | 8588.7338 | 8588.7338 | 8772.4983 | 8736.3479 | 8736.3479 | 8736.3479 |  |  | Plūsma | m³/h | 8200 | 8200 | 8200 | 7291.1858 | 7341.0011 | 7340.4696
Masa plūsma | kg/h | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 | 10624.7722 |  |  | Masa plūsma | kg/h | 9727.2455 | 9727.2455 | 9727.2455 | 9727.2455 | 9727.2455 | 9727.2455
∆P | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ∆P | Pa | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310
∆T | °C |  | 0 | 26.2 | 0 | 6.1 | -1.2 | 0 | 0 |  |  | ∆T | °C |  | 0 | 0 | -32.6 | 1.8 | 0
∆h | g/kg |  | -1.2226 | -2.3592e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ∆h | g/kg |  | 0 | 0 | -17.7943 | 0.30408 | -1.1518
Q | kW |  | -0.84042 | 77.8985 | 0 | 18.1367 | -3.5679 | 0 | 0 |  |  | Q | kW |  | 0 | 0 | -101.4651 | 5.1185 | -0.79581
Parametri | mērvienības | ieniemšana | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Temperatūra | °C | -21 | -13 | -12 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Temperatūra | °C | -14.1 | -14.1 | 12.1 | 12.1 | 18.2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0
Relatīvais mitrums | %RH | 53 | 22.0305 | 17.9214 | 1.0286 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6627
Relatīvais mitrums | %RH | 82 | 71.5769 | 9.0818 | 9.0818 | 6.1351 | 6.6174 | 6.6174 | 6.6174
Spiediens | Pa | -50 | -113 | -190 | 754 | 15 | 88 | 30 | 240 | 0 | 0
Spiediens | ΔPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mitruma saturs | g/kg | 0.30421 | 0.26835 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902 | 0.23902
Mitruma saturs | g/kg | 0.90414 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907 | 0.78907
∆P | ΔPa | -50 | -163 | -353 | 401 | 386 | 298 | 268 | 28
∆P | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆T | °C | 0 | 8 | 1 | 40 | -8 | 0 | 0 | 0
∆T | °C | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 6.1 | -1.2 | 0 | 0
Q | kW | 0 | 23.2265 | 2.7235 | 117.4137 | -23.4827 | 0 | 0 | 0
Q | kW | 0 | -0.84042 | 77.8985 | 0 | 18.1367 | -3.5679 | 0 | 0
[12 empty] | Parametri | mērvienības | ieniemšana | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[12 empty] | Temperatūra | °C | 22 | 22 | 22 | -14.3 | -13.4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Temperatūra | °C | 23.8 | 23.8 | 23.8 | -8.8 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Relatīvais mitrums | %RH | 30 | 2: 30; 3: 30; 4: 100; 5: 92.8803; 6: 72.8491
[12 empty] | Relatīvais mitrums | %RH | 19.8 | 2: 19.8; 3: 19.8; 4: 100; 5: 86.9222; 6: 81.252
[12 empty] | Spiediens | Pa | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Spiediens | ΔPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Mitruma saturs | g/kg | 4.913 | 2: 4.913; 3: 4.913; 4: 1.0828; 5: 1.0923; 6: 0.97275
[12 empty] | Mitruma saturs | g/kg | 3.6083 | 2: 3.6083; 3: 3.6083; 4: 1.7789; 5: 1.8102; 6: 1.6918
[12 empty] | ∆P | ΔPa | -310 | 2: -310; 3: -310; 4: -310; 5: -310; 6: -310
[12 empty] | ∆P | Pa | -310 | 2: -310; 3: -310; 4: -310; 5: -310; 6: -310
[12 empty] | ∆T | °C | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: -36.3; 5: 0.9; 6: 1.4
[12 empty] | ∆T | °C | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: -32.6; 5: 1.8; 6: 0
[12 empty] | Q | kW | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: -122.7407; 5: 2.466; 6: 2.9546
[12 empty] | Q | kW | 0 | 2: 0; 3: 0; 4: -101.4651; 5: 5.1185; 6: -0.79581
Эта фигура представляет срез таблицы. Срезы таблиц не поддерживаются в этой версии Excel. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или если книга была сохранена в Excel 2007 или более ранней версии, использовать срез невозможно.
Эта фигура представляет срез таблицы. Срезы таблиц не поддерживаются в этой версии Excel. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или если книга была сохранена в Excel 2007 или более ранней версии, использовать срез невозможно.