## Balansešana
[19 empty] | Ūdens | 4.187 | kJ/kg˚С
[16 empty] | Ūdens | 4.187 | kJ/kg˚С
| Balansēšanas vārsts | [6 empty] | Plūsma | [5 empty] | Siltumjauda |  |  |  |  | Jauda | T1 | T2 | ΔT | Plūsma |  |  | Konvert. | Pļūsma |  | ΔP |  | Kv
Mēr.p.nr. | Tips | DN | Pozīcijā | Kv | P1 | P2 | ΔP | Projekts | Projekts | Fakt. | Fakt. | Fakt. | Novirze | T1 | T2 | ΔT | Jauda projektā | Jauda fakt. | kW | °C | °C | °C | m3/h | l/min | l/sek | 1.2 | m3/h | 0.948 | Bar | 1.62 | 0.74482
|  | mm |  |  | kPa | kPa | kPa | m3/h | l/min | m3/h | l/min | l/s | % | °C | °C | °C | kW | kW | 23.2611 | 80 | 60 | 20 | 1 | 16.6667 | 0.27778 |  | m3/h | 1 | kPa | 100 | 1 | 100 | m3
1 | STAD | 20 | 3 | 3.87 | 234 | 228 | 6 | 1.2 | 20 | 0.94795 | 15.7992 | 0.26332 | -21.004 | 40 | 30 | 10 | 13.9567 | 11.0252 | 10 | 80 | 60 | 20 | 0.4299 | 7.165 | 0.11942 | 0.33333 | l/s | 0.28 | kPa | 100 | 1.008 | 9 | kW
2 | Miner | 10 |  | 0.745 | 235 | 74 | 161 | 1.2 | 20 | 0.9453 | 15.755 | 0.26258 | -21.2251 | 40 | 30 | 10 | 13.9567 | 10.9944 | 10 | 79.541 | 60 | 19.541 | 0.44 | 7.3333 | 0.12222 | 1200 | l/h | 1000 | kPa | 100 | 1 | 20 | ΔT°C
3 | STAD | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 40 | 35 |  |  |  | 10 | 80 | 60.459 | 19.541 | 0.44 | 7.3333 | 0.12222 | 20 | l/min | 20 | kPa | 50 | 1.6967 | 258.4568 | h
4
5 | [26 empty] | m3/h | l/min | ΔP Bar
6 | [26 empty] | 0.3 | 5 | 0.16223
7 | [26 empty] | 0.4 | 6.6667 | 0.28842
8 | [26 empty] | 0.5 | 8.3333 | 0.45065
9 | [26 empty] | 0.6 | 10 | 0.64893
10 | [26 empty] | 0.7 | 11.6667 | 0.88327
11 | [26 empty] | 0.8 | 13.3333 | 1.1537
12 | [26 empty] | 0.9 | 15 | 1.4601
13 | [26 empty] | 1 | 16.6667 | 1.8026
14 | [26 empty] | 1.1 | 18.3333 | 2.1811
15 | [26 empty] | 1.2 | 20 | 2.5957
16
17
18
19
STAD
STAP
VTR
VFC